## Tabelle1
Spanien Blackout 28.04.2025 12:33 Uhr |  |  | erstellt: Stefan Spiegelsperger Youtube Outdoor Chiemgau
Zeit | Problem | Ursache | quelle | Quelle 2 | Quelle 3
Frühjahr 2024 | Im Frühjahr 2024 zeigten sich jedoch erste Risse. Spanien und Portugal verzeichneten nach Jahren langsam sinkender Stromerzeugungspreise für Wind- und Solarenergie negative Day-Ahead-Preise. Stromerzeugungspreise sind die durchschnittlichen Marktpreise, die Erzeuger für ihre Stromproduktion erzielen. Eine Schwelle war überschritten, und trotz intelligenter Subventionsgestaltung konnten die Preise nicht mehr über Null gehalten werden. Im weiteren Verlauf des Jahres 2024 und Anfang 2025 wurde die Drosselung von Solar- und Windenergie zu einem bedeutenden Faktor auf den iberischen Strommärkten. Die Flitterwochen für erneuerbare Energien – und verlässliche Einnahmen – waren vorbei |  | https://montelnews.com/news/b230abfb-a11e-415e-910d-f1a190e0a590/the-iberian-blackout-ambition-vs-inertia
2024-12-01 | Gutachten Warnung vor Blackout | All dies führt dazu, dass die Wahrscheinlichkeit eines Stromausfalls heute fünfmal höher ist als im Jahr 2021 | Studie Spanien Warnung vor Blackout
| Sánchez war sich des Risikos eines Stromausfalls bewusst: Die Organisation „Ökologischer Wandel“ warnte, dass dieses fünfmal größer sein werde als im Jahr 2021. |  | https://okdiario.com/espana/sanchez-conocia-riesgo-apagon-transicion-ecologica-aviso-que-era-5-veces-mayor-que-2021-14687783
2025-02-01 | Vor zwei Monaten warnte der Mutterkonzern Red Eléctrica vor der Gefahr „schwerer“ Stromabschaltungen aufgrund des Ausbaus der erneuerbaren Energien. | Redeia wies darauf hin, dass die Schließung konventioneller Kohle-, Atom- und Gaskraftwerke ein weiterer Unsicherheitsfaktor für das Stromnetz sei. | https://elpais.com/economia/2025-04-29/la-matriz-de-red-electrica-alerto-hace-dos-meses-del-riesgo-de-desconexiones-severas-por-el-aumento-de-las-renovables.html
Vor zwei Monaten warnte der Systembetreiber Red Eléctrica seine Investoren in seinem Jahresbericht 2024 vor der hypothetischen Gefahr von „Stromabschaltungen“, die „schwerwiegend“ sein könnten und die Stromversorgung aufgrund der hohen Durchdringung erneuerbarer Energiequellen „erheblich“ beeinträchtigen könnten
Redeia, die Muttergesellschaft von Red Eléctrica, sprach im Zusammenhang mit der Energiewende zwei parallele Warnungen aus: Einerseits verwies das Unternehmen auf den Anstieg der Produktion erneuerbarer Energien, kleinere Anlagen (etwa für den Eigenverbrauch) und eine geringere Fähigkeit, sich an Störungen anzupassen. Der andere Punkt bezog sich auf die Schließung konventioneller Kraftwerke – Kohlekraftwerke, Gas-und-Dampf-Kombikraftwerke und Kernkraftwerke –, was eine geringere Widerstandsfähigkeit des Systems gegenüber unvorhergesehenen Spannungsspitzen bedeutet.
2025-04-22 | Red Eléctrica räumte in einem Bericht ein, dass das System sechs Tage vor dem Stromausfall unter einer Kombination von Ursachen litt, die nie gleichzeitig aufgetreten waren. | Sechs Tage vor dem massiven Stromausfall am 22. und 24. April räumte Red Eléctrica in einem Bericht ein, dass das System unter einer Kombination von Ursachen litt , die bis dahin nie zusammengekommen waren und das System destabilisierten. | https://www.lasexta.com/noticias/nacional/red-electrica-reconocio-informe-que-seis-dias-antes-apagon-sistema-sufrio-combinacion-incidencias-que-nunca-habian-coincidido_20250505681885af319ae75da4c0b359.html
Die Abschaltung der Produktion erneuerbarer Energien hat zu einem weiteren Anstieg der Spannungen geführt .“ Beide Berichte vom 22. und 24. April beschreiben ähnliche Situationen wie am Tag des großen Stromausfalls.
Besonders relevant ist, dass Red Eléctrica schriftlich zugibt, dass es am 22. zu einer Reihe von Vorfällen gekommen sei, die zwar „im Betrieb relativ häufig“ vorkämen, „aber nie alle gleichzeitig auftraten
Ungleichgewichte im internationalen Handel, instabiles Verhalten der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien und Spannungsschwankungen in verschiedenen Bereichen des Systems.
2025-04-22 19:00 | Der erste Vorfall ereignete sich am Dienstag, dem 22., um 19:00 Uhr, | Einerseits gab es eine „bedeutende Änderung des Austauschprogramms mit Portugal “, das vom Export zum Import überging; Zum anderen käme es zu einer „ Verringerung der Photovoltaik-Produktion durch Sonneneinstrahlung“. Auch im zentralen Stromnetz kam es aufgrund starker Regenfälle zu Ausfällen , so dass der Stromtransport auf wenige Leitungen konzentriert werden musste. Darüber hinaus traten diese Faktoren vor dem Hintergrund hoher Exporte nach Frankreich auf , wobei ein Teil der Verbindungen durch geplante Arbeiten eingeschränkt war. | https://www.lasexta.com/noticias/nacional/red-electrica-reconocio-informe-que-seis-dias-antes-apagon-sistema-sufrio-combinacion-incidencias-que-nunca-habian-coincidido_20250505681885af319ae75da4c0b359.html | https://energy-charts.info/charts/power/chart.htm?l=de&c=ES&week=17&legendItems=1wfw4
All dies führte in mehreren Gebieten zu Spannungsschwankungen, die automatische Schutzvorrichtungen aktivierten und die Abschaltung eines Teils der erneuerbaren Energieerzeugung auslösten.
Tatsächlich warnt Red Eléctrica in seinem Bericht, dass „die Abschaltung der Produktion erneuerbarer Energien die Spannungsniveaus weiter erhöht hat“, da diese Anlagen keine Blindleistung mehr aufnehmen, was vorübergehend zu einer Erhöhung der Spannung geführt hat.
24:04:2025 18:00 | Zwei Tage später, am Donnerstag, den 24., um 18:00 Uhr | Spannungsschwankungen , diesmal ebenfalls in mehreren Bereichen des Netzes. Der Grund hierfür war ein plötzlicher und gleichzeitiger Anstieg der Photovoltaik-Exporte und -Erzeugung | https://www.lasexta.com/noticias/nacional/red-electrica-reconocio-informe-que-seis-dias-antes-apagon-sistema-sufrio-combinacion-incidencias-que-nunca-habian-coincidido_20250505681885af319ae75da4c0b359.html | https://energy-charts.info/charts/power/chart.htm?l=de&c=ES&week=17&legendItems=1wfw4
Im Detail geht es im Bericht folgendermaßen aus: Es gab eine „Erhöhung des internationalen Programms mit Frankreich um +1.700 MW in Exportrichtung“, die mit einem „schnellen Anstieg der Photovoltaik-Erzeugung (+1.000 MW in 1 Minute und 30 Sekunden)“ einherging, genau zum Zeitpunkt der Änderung des täglichen Marktpreises um 18:00 Uhr.
Dieser Doppeleffekt führte zu einer raschen Belastung der Übertragungsleitungen und einem Anstieg des Blindleistungsverbrauchs, was in verschiedenen Bereichen zu „vorübergehenden Spannungsabsenkungen “ führte.
Red Eléctrica betont, dass es sich bei beiden Ereignissen um eine Kombination komplexer Situationen handelte, die „nie zuvor gleichzeitig aufgetreten waren“, obwohl beide Fälle technisch gelöst wurden, ohne die Versorgung zu beeinträchtigen.
2025-04-01 | Spanischer Übertragungsnetzbetreiber genehmigte Atomstopps vor Blackout – Lobby |  | https://montelnews.com/news/cbbc38cd-c2fb-4621-a5b0-a575cb1b4643/spanish-tso-approved-nuclear-stoppages-before-blackout-lobbyy
2025-04-28 | In den Wochen vor dem Stromausfall am 28. April erreichte die asynchrone Stromerzeugung wiederholt Spitzenwerte von über 70 % – so auch am Tag selbst. Dann, im denkbar ungünstigsten Moment, fielen zwei Anlagen im Südwesten Spaniens gleichzeitig aus. Dieser seltene Zufall, verbunden mit geringer Systemträgheit, führte zu einer schnellen Frequenzunterbrechung und zum Ausfall der französischen Verbindungsleitungen |  | https://montelnews.com/news/b230abfb-a11e-415e-910d-f1a190e0a590/the-iberian-blackout-ambition-vs-inertia
Zeit 28.04.2025 | Problem | Ursache | quelle | Quelle 2 | Quelle 3
0:01 | Frequenz 49,876 Hz |  | https://energy-charts.info/charts/frequency/chart.htm?l=de&c=ES&timeslider=1&hour=22&datetimepicker=27.04.2025 | https://x.com/_RG_CE
9:03 | Frequenz 49,845 Hz |  | https://x.com/_RG_CE
10:00 | Netzfrequenzinfodienst | Aktuell viel Bewegung im Stromnetz... heute bereits die 2. Meldung Triggerstufe 3.. | https://x.com/_RG_CE/status/1916807530837053468
10:00 | Momentanreserve ES+Portugal 31,7% |  | Excel Spanien Blackout energy-charts | Bild Momentanreserve
11:00 | Momentanreserve ES+Portugal 30,2% |  | Excel Spanien Blackout energy-charts
12:00 | Erste Ausfälle in Portugal |  | Zuschauermeldung
12:00 | Momentanreserve ES+Portugal 26,92% |  | Excel Spanien Blackout energy-charts
12:05 | Frequenzschwingung kleine sonderbar - 12:07:23 |  | https://energy-charts.info/charts/frequency/chart.htm?l=de&c=DE&timeslider=1&hour=10&datetimepicker=28.04.2025&min=1436&max=2823 | Fraunhofer pdf Seite 4
12:16 | Frequenzabweichung Lettland-Spanien |  | https://media.licdn.com/dms/image/v2/D4D22AQGHVhP2u1kXxg/feedshare-shrink_2048_1536/B4DZaHNMv.GwAs-/0/1746025106826?e=2147483647&v=beta&t=ApWlcE1e7np1WSWnLh6VxvmnMYnfOuxfBCBQMtLLE5A | https://www.linkedin.com/posts/rafael-segundo-1691702b_powersystems-blackout-spain-activity-7323360098532179971-ereP/
12:19 | Frequenzschwingung kleine sonderbar - 12:22 | https://media.licdn.com/dms/image/v2/D4D22AQGzqOaeaT8F4Q/feedshare-shrink_2048_1536/B4DZaHNMwPHwAo-/0/1746025106903?e=2147483647&v=beta&t=NHUW3autpPf9xtdy2eiYvX2P6X1ZmYHguzMUP-Ogsko | https://energy-charts.info/charts/frequency/chart.htm?l=de&c=ES&timeslider=1&hour=10&datetimepicker=28.04.2025 | Fraunhofer pdf Seitre 5 | https://www.rj2et.de/stromausfallspanien28-4-2025
12:21 | möglicher Lastsprung zwischen den Netzfrequenzschwingungen |  | https://www.rj2et.de/stromausfallspanien28-4-2025
12:21 | 2. erkannte Netzfrequenzschwingung |  | https://www.rj2et.de/stromausfallspanien28-4-2026 | https://media.licdn.com/dms/image/v2/D4D22AQF9kJoxPsK-0A/feedshare-shrink_2048_1536/B4DZaHNMw4HQAs-/0/1746025106955?e=2147483647&v=beta&t=N7Si-IKGqbqfZthLBk_JhZiyPBiDzhvHtHaYr8KqWx0
12:24 | Lastsprung
12:30 | Frequenzabfall |  | https://energy-charts.info/charts/frequency/chart.htm?l=de&c=ES&timeslider=1&hour=10&datetimepicker=28.04.2025&min=2511&max=3599
12:30 | Spain Grid Failure zeigt Reduzierte Exporte / Fehlende Reaktion regelbarer Anlagen auf Frequenzabweichung / Versäumnis, überschüssigen Wind- & Solarstrom zu drosseln | Direkte Ursache: Angebot übersteigt Nachfrage, was dazu führt, dass die Netzfrequenz die zulässige Grenze überschreitet. Schutzrelais schalten das Verteil-/Übertragungsnetz als Reaktion auf die Frequenzabweichung ab. | Bild Spain Grid Failure https://www.saurugg.net/2025/blog/stromversorgung/grossflaechiger-stromausfall-auf-der-iberischen-halbinsel-am-28-april-2025
12:30 | Momentanreserve nur Spanien 26,54% 9,5 GW |  | Excel Spnaine Blackout energy charts
12:33 | Ausfall Kraftwerke Omledilla 130 MW+UF Sabinar 193 MW | https://montelnews.com/es/news/0fa10545-ccbe-4182-bc45-5a1d301cbcc8/la-generacion-cayo-en-espana-19-segundos-antes-del-apagon-aagesen | Excel Spanien fehlende Kraftwerke | Bild Leitungen Kraftwerke | https://transparency.entsoe.eu/outage-domain/r2/unavailabilityOfProductionAndGenerationUnits/show?name=&defaultValue=false&viewType=TABLE&areaType=CTA&atch=false&dateTime.dateTime=28.04.2025+00:00¦UTC¦DAY&dateTime.endDateTime=29.04.2025+00:00¦UTC¦DAY&CTY¦10YES-REE------0¦MULTI=CTY¦10YES-REE------0¦MULTI&area.values=CTY¦10YES-REE------0!CTA¦10YES-REE------0&assetType.values=PU&assetType.values=GU&outageType.values=A54&outageStatus.values=A05&masterDataFilterName=&masterDataFilterCode=&dv-datatable_length=100
12:33 | Beginn Frequenzabfall 1 |  | https://energy-charts.info/charts/frequency/chart.htm?l=de&c=ES&timeslider=1&hour=11&datetimepicker=28.04.2025&min=2511&max=3599 | Fraunhofer Seite 5
12:33 | Spannung steigt auf über 255 V! |  | Bild Spannung Spanien
12:33 | Viele Kraftwerke nicht einsatzfähig 25.2 GW |  | Excel Spanien fehlende Kraftwerke
12:33 | Frequenz geht nach oben vor Zusammenbruch |  | Bild frequenz Blackout Spanien
12:33 | Schneller Frequenzabfall 2 |  | https://energy-charts.info/charts/frequency/chart.htm?l=de&c=ES&timeslider=1&hour=11&datetimepicker=28.04.2025&min=2511&max=3599 | Bild Leitungen Kraftwerke
12:33 | Frequenz trifftet mit europäischer auseinander |  | Fraunhofer Seite 10 | https://www.energy-charts.info/energy-charts_talks/Energy-Charts_Talks_47_Apagon.pdf
12:33 | um 12:33 Uhr erleidet das spanische Netz ein "Ereignis", ähnlich einem Erzeugungsverlust im Südwesten des Landes. Es sei "sehr wahrscheinlich", dass die betroffene Erzeugung "Solar" gewesen sei, aber Netzbeamte gaben zu bedenken, dass sie dies noch nicht mit Sicherheit sagen könnten. | innerhalb von Millisekunden stabilisierte sich das Netz selbst und schien sich zu erholen | Word Telko Red Electrica | Bild: Blackout Spanien Netzbetreiber Telko
12:33 | Frequenzabfall 3 |  | Fraunhofer Seite 10 | https://www.energy-charts.info/energy-charts_talks/Energy-Charts_Talks_47_Apagon.pdf | Bild frequenz Blackout Spanien
12:33 | jedoch, etwa 1,5 Sekunden später, trifft ein zweites "Ereignis", ähnlich einem weiteren Erzeugungsverlust in Spanien, das Netz und destabilisiert es weiter. Netzbeamte sagten nicht, ob das erste Ereignis das zweite ausgelöst hat, aber das ist ziemlich wahrscheinlich. |  | Word Telko Red Electrica
12:33 | Leitungen Frankreich-Spanien weg |  | Fraunhofer Seite 10 | https://www.energy-charts.info/energy-charts_talks/Energy-Charts_Talks_47_Apagon.pdf
12:33 | etwa 3,5 Sekunden später erreicht die Instabilität im Netz der Iberischen Halbinsel ein Ausmaß, das die Grenzkpplungen zwischen Spanien und Frankreich unterbricht (bei maximaler Kapazität können etwa 2,5 GW durch sie fließen). |  | Word Telko Red Electrica
12:33 | Blackout Loss of System - Frequenz 49,25 Hz | 15 GW an Solar gingen "verloren" | Fraunhofer Seite 10 | https://www.energy-charts.info/energy-charts_talks/Energy-Charts_Talks_47_Apagon.pdf
12:33 | RoCof -0,8 Hz/S |  | Fraunhofer Seite 10 | https://www.energy-charts.info/energy-charts_talks/Energy-Charts_Talks_47_Apagon.pdf
12:33 | Unmittelbar danach trifft ein "massiver" Verlust erneuerbarer Erzeugung das Netz (Beamte sagten nicht, warum ein solcher Verlust der Erzeugung aus erneuerbaren Energien auftrat) | der kaskadierende Verlust der Erzeugung destabilisiert das Netz weiter und zwingt jede produzierende Einheit – Kernkraft, Gaskraft, Wasserkraft – zur Abschaltung, bis das Netz vollständig zusammenbricht. Am schlimmsten Punkt stürzte die Erzeugung in Spanien auf Null (erste Daten vom Montag deuteten darauf hin, dass 10 GW übrig blieben, verglichen mit etwa 25 GW vor dem Blackout, aber das Netz sagte am Dienstag, dass der tatsächliche Wert auf Null fiel). | Word Telko Red Electrica
12:34 | Frequenz 49,843 Hz -2254 MW |  | https://x.com/_RG_CE/status/1916834179615969323
12:34 | EDF Gemäß den Sicherheits- und Schutzmaßnahmen wurde der Reaktor am Montag, den 28. April 2025, um 12:34 Uhr automatisch abgeschaltet. |  | https://www.edf.fr/la-centrale-nucleaire-de-golfech/les-actualites-de-la-centrale-nucleaire-de-golfech/actualite-de-l-unite-de-production-ndeg1?utm_source=chatgpt.com
12:45 | Momentanreserve nur Spanien 18,5% 3,5 GW |  | Excel Spanien Blackout energy-charts
Danach
| Spanien schaltet erneuerbare Energien ab und aktiviert Gas, um das Netz zu sichern – Analyst |  | https://montelnews.com/es/news/61b7a85c-f2d5-4ea3-89a7-a4a56e8357e3/espana-corta-renovable-y-activa-gas-para-asegurar-la-red-analista
Allgemeine Infos
| Spaniens Solar porudziert auch Nachts |  | Solarthermische Anlage Andasol

## Berechnungen
Berechnung Momentanreserve laut Fraunhofer
w1 | 313.6232
w2 | 309.3528
W | 0.027047 | 2.705%